AYUNTAMIENTO DE BURGOS

                                              
             SECCIÓN DE SERVICIOS                                                   
             Plaza Mayor 2-3, plta.3a  

             Expte. 40/00/alu

             Ref .AA/lm

                     El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día de
             la fecha, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

                     Vistas las  alegaciones y sugerencias  formuladas contra
             el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
             26 de  junio de 2.000,  aprobando inicialmente la  "ORDENANZA  
             MUNICIPAL QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
             PUBLICO (PÚBLICO O PRIVADO)EN LA CIUDAD DE BURGOS",en aplicación de
             Los artículos 49 y 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, tras 
             un estudio ponderado de las mismas,  el Sr. Presidente de la 
             Comisión de Infraestructuras y Servicios,  en nombre de la misma,
             tiene el honor de proponer a V.E. adopte el siguiente:  
                                       
                                     ACUERDO

                     Primero.-  Estimar  parcialmente las alegaciones formuladas
              por  la Asociación Astronómica de Burgos que pretende atemperar                    
              la Ordenanza a la Norma del Instituto de Astrofísica de Canarias,
              dando nueva redacción al título de la Ordenanza, al título del 
              apartado 6 y a los apartados 6.2, 6.3, 6.5 y 6.6 y añadido el 
              artículo 8.

                     Segundo.-   Aprobar definitivamente la  "Ordenanza 
             Municipal que  regula la ejecución de las instalaciones de 
             alumbrado público exterior (público o privado) en la Ciudad de 
             Burgos" cuyo texto integro se acompaña al presente dictamen.

                     Tercero.- Publicar la Ordenanza en el Boletín Oficíal de la
             Provincia de Burgos, entrando en vigor al día siguiente de cumplir-
             se las previsiones del art.  70.2 en relación con el art. 65.2 de 
             la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
             Local.

                     Lo que traslado a Vd. Para su conocimiento y efectos 
             Oportunos.

                                Burgos,  23 de octubre del 2000
                                    
                                   EL SECRETARIO GENERAL

                            
                          Fdo. Juan Antonio Torres Limorte.                                                                                               

                              

                                ORDENANZA MUNICIPAL

                    QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

              DE ALUMBRADO EXTERIOR (PUBLICO O PRIVADO) EN LA CIUDAD DE
                                       BURGOS

             La eliminación de la contaminación lumínica se ha constituido en una necesidad emergente que confluye con el necesario ahorro energético. Por otro lado y al contrario que ocurría anteriormente, la mayoría de las instalaciones de alumbrado público son ejecutadas por particulares al efectuarse los procesos urbanísticos. Esto ha creado la necesidad de marcar unas directrices comunes para todos los constructores con el objetivo de obtener una uniformidad en el tipo de luz y facilitar el mantenimiento de las instalaciones.

              A atender estos objetivos se dirige esta Ordenanza que regula las condiciones a que deben ajustarse las instalaciones de alumbrado público e incluso las características de las luminarias para cada supuesto específico.
   
              Todo ello en desarrollo del artículo 1.6.7 del Plan General de Ordenación Urbana, punto 1, que remite a la normativa específica municipal que constituye el cuerpo de esta Ordenanza.

      CAPITULO UNICO

      Artículo 1-   Son objeto de la presente Ordenanza todas las instalaciones
                    de alumbrado público que se realicen en la ciudad de Burgos
      Artículo 2-   Los Proyectos y las instalaciones que se realicen en el
                    término municipal deberán cumplir con los siguientes 
                    condicionantes técnicos:

      1.  INFRAESTRUCTURA

             1.1 La instalación se realizará con tendido subterráneo en todo
                 su trazado, distribuida desde un nuevo centro de mando,
                 salvo indicación en contrario y por escrito, de los servicios
                 de alumbrado público.

             1.2 Las canalizaciones irán como mínimo a 60 cm de profundidad y se
                 empleará tubo de polietileno tipo corrugado de doble pared de 
                 110 mm y color rojo, sobre cama de arena y en los cruces de
                 calzada. Se colocarán dos tubos de hierro galvanizado y si
                 por alguna circunstancia especial se fuera a profundidades
                 menores de 40 cm la dos tuberías podrán ser acero o de PVC 
                 recubiertas de hormigón.

             1.3 Así mismo las canalizaciones se prolongarán por todos los 
                 extremos de la
           urbanización hasta el borde de la parcela para que puedan ser
           enlazadas con las instalaciones inmediatas de alumbrado público.

       1.4 Las arquetas serán de 40 x 40 cm. y una profundidad mínima de 40 cm.
           El marco será de hierro galvanizado o de fundición y la tapa de 
           fundición dúctil clase C-250 o de igual acabado que la acera. Se 
           colocará como mínimo una arqueta por báculo y en cada cambio de 
           dirección.

       1.5 Para centro de mando y armario de contadores se instalará un armario
           del tipo Himel de lxi metro y dos puertas, dividido en dos secciones 
           una para cuadro de maniobra y control y otra para equipo de medida y
           protección, recubriendo sus laterales y parte posterior de ladrillo 
           caravista en el supuesto que no esté adosado sobre fachada. La 
           instalación interior se hará según normas del Ayuntamiento. Los 
           candados de ambas puertas serán entregados por el Ayuntamiento. 
           También podrá utilizarse armario prefabricado de hormigón. La 
           elección de uno u otro tipo dependerá de las características de la 
           vía y será determinado por los servicios de alumbrado público.

       1.6 La situación del centro de mando será central respecto a la 
           urbanización para minimizar longitud de cable y secciones. Será
           accesible sin necesidad de permisos  y no estará sometido a 
           servidumbres. Se instalará en un lugar discreto que no estorbe la 
           circulación de vehículos o peatones.

2.	CONDUCTORES

       2.1 Todos los conductores serán del tipo DN 0,6/1 Kv. Serán de cobre 
           flexibles con aislamiento de goma y cubierta de bupreno, conocido 
           como antirroedores.

       2.2 Las instalaciones eléctricas se realizarán siempre en sistemas 
           trifásico con tres hilos para una tensión de 220 V ó tres más neutro
           para 380 V.

       2.3 Los cables cumplirán la normativa UNE que le sea de aplicación. La 
           sección no será inferior a 6 mm, excepto en la subida al punto de luz
           que será de 2x2,5 mm2 lo que se hará con interposición de 
           cortacircuitos calibrado. Este conductor deberá ser soportado 
           mecánicamente, no admitiéndose que cuelgue directamente del 
           portalámparas. Será antihumedad y deberá ser capaz de trabajar en 
           régimen permanente a temperaturas de 70ºC.

       2.4 No se admitirán empalmes dentro de las canalizaciones, ni en las 
           arquetas. Los cambios dc sección se harán en el interior de cajas de
           derivación estancas situadas en el interior de los báculos.

3.	SOPORTES

3.1	El báculo será de chapa de acero galvanizado y se le dará una 
                 imprimación del tipo aprobado por el servicio de alumbrado y 
                 posteriormente se pintará con los colores aprobados por el 
                 citado servicios. No se admitirán báculos sin pintar.

3.2	Las tuercas y pernos quedarán cubiertos por la loseta y 
    hormigón quedando enrasado al nivel de la acera.

3.3	Las columnas de chapa de hasta 5 m de altura tendrán un espesor
    mínimo de 3mm.Para alturas mayores cumplirán la normativa 
    técnica que lo  regula.

3.4	Si las columnas de chapa son de dos piezas, la superior irá 
    embutida en la inferior al menos 40 cm y tendrán dos cordones 
    de soldadura.

3.5	La placa base llevará cartabones de refuerzo debidamente 
    soldados. Irá apoyada en la cimentación de hormigón y 
    perfectamente nivelada. Dispondrá de cuatro agujeros 
    troquelados. El espesor mínimo será de 8 mm.

3.6	La altura mínima de los báculos será de 4 metros. El eje de los
    soportes se situará como mínimo a 0,70 m del bordillo de la 
    acera.

3.7	Los báculos artísticos serán de los modelos que tiene
    homologados el Ayuntamiento de Burgos.

3.8	Los báculos artísticos llevarán en el registro el escudo de la
                 ciudad.

3.9	Las cimentaciones serán de hormigón H-200 y dimensiones según
    la Norma.

3.10	Todos los báculos quedaran perfectamente alineados en calles
    rectas o marcarán la curvatura de la calle.

      4.  LUMINARIAS

             4.1. Las luminarias tendrán un diseño tal que no lancen hacia el 
                  cielo mas de un 8% del flujo luminoso.

             4.2. En las luminarias artísticas se permitirá una mayor    
                  dispersión.

             4.3. Los reflectores serán de aluminio pulido o materiales  
                  aluminizados, excluyéndose los formados por superficies
                  pintadas.

             4.4. Los modelos a instalar serán exclusivamente los aprobados por
                  el Ayuntamiento de Burgos para cada zona. En el anexo figura
                  una lista con los citados modelos. La ampliación, modificación
                  o  reducción de esta lista se hará mediante Decreto a 
                  propuesta del Ingeniero Industrial.

             4.5. Se tendrá en cuenta para la elección de los modelos concretos
                  de  luminaria las existentes en las calles colindantes.
      
             4.6. Las luminarias tendrán una protección eléctrica de Clase 1 6 II.

          4.7. Las luminarias tendrán un grado de protección IP-557 como mínimo.

          4.8. Todas las luminarias que formen una unidad de obra quedarán a la
               misma altura.

          4.9. La inclinación máxima de una luminaria sobre la línea
               horizonte será de 15º.

       5.  RED DE TIERRAS

       5.1 Se colocará una línea de tierra que recorra y conecte entre sí todos 
           los elementos metálicos de la instalación con conductor de cobre 
           desnudo de 16mm2, extendida a lo largo de todo el circuito.

       5.2 Las picas serán de acero recubierto de cobre de dos metros de 
           longitud y 15 mm de diámetro, unida al conductor mediante grapa de 
           latón estañado.

       5.3 El número de picas a colocar será determinado según las 
           características del terreno de forma que se consiga una resistencia
           menor de 8~, si bien como mínimo irá una por cada cinco farolas.

     6.- ILUMINACIÓN DE FACHADAS, MONUMENTOS, RÓTULOS, PROYECTORES PÚBLICOS
         Y PRIVADOS, LÁSERES.

       6.1 El flujo luminoso se dirigirá siempre que sea posible de arriba 
           abajo, procurando que los rayos luminosos estén dirigidos
           exclusivamente a la superficie a iluminar.

       6.2 Se colocarán preferentemente proyectores asimétricos

       6.3 Para evitar que el flujo luminoso escape hacia el cielo y se 
           deslumbre a lo vecinos, peatones o vehículos se colocarán en los 
           proyectores sistemas de rejillas o paralúmenes frontales o laterales,
           si fuera necesario.

       6.4 Los rótulos luminosos se atendrán en la medida que sea posible a las 
           normas de reducción de la contaminación luminosa nocturna.

       6.5 La iluminación de recintos privados exteriores, fachadas y rótulos 
           publicitarios mediante proyectores o luminarias de  cualquier tipo,
           quedará sujeto al cumplimiento de las normas de esta Ordenanza y en 
           especial los apartados 6.1 y 6.2

       6.6 Se prohíbe en el término municipal la utilización de láseres o 
           cañones de luz dirigidos hacia el cielo. Así mismo se evitará la 
           instalación de focos o proyectores empotrados en el suelo.

     7  PROYECTO

       7.1 El proyecto que se presente en el Ayuntamiento además del cálculo de
           las secciones, que se hará de acuerdo con el REBT, llevará un estudio
           luminotécnico.

       7.2 En el proyecto se indicará la distribución propuesta, las 
           interdistancias, altura de montaje y se fijarán unívocamente las 
           marcas y características técnicas de todos los materiales.

       7.3 Una vez aprobado el proyecto por el servicio de alumbrado no se 
           aceptará ningún cambio. Si por razones muy justificadas hubiera de 
           hacerse necesitará aprobación escrita previa del servicio de 
           alumbrado.

       7.4 Con el fin de reducir el consumo energético se colocará doble 
           circuito con maniobras y protección totalmente independientes, para 
           obtener así la doble  regulación. Se admitirá también alumbrado de 
           doble nivel sin línea de mando, mediante regulador situado en 
           cabecera. No se admitirá la regulación individual por punto de luz.

       7.5 Para realizar la automatización del alumbrado se empleará un reloj
           astronómico tipo Secelux, excluyéndose fotocélula y reloj eléctrico.

       7.6 La distancia mínima entre báculos será de 15 metros.

       7.7 Los niveles de iluminación medios (acera/calzada) serán los 
           siguientes:

                7.7.1 En zonas de vivienda unifamiliar          10/17 lux

                7.7.2 En calles de hasta 5m de anchura          15/30 lux

                7.7.3 En calles de hasta 7,5m                   20/30 lux

                7.7.4 En calles de hasta 15m                    20/35 lux

                7.7.5 En calles de hasta 25                     20/40 lux

                7.7.6 En zona peatonal                           25 lux

                7.7.7 En soportales y pasajes                    25 lux

                7.7.8 En zonas de parques y jardines             12 lux

                7.7.9 En zonas de pistas deportivas              100 lux

        7.8 Para alturas de montaje inferiores a 6 metros la potencia 
            instalada por  punto de luz no sobrepasara los 150w.

        7.9 El alumbrado se hará siempre en sodio de alta presión salvo zonas 
            peatonalizadas en que se aceptara también el mercurio.

        7.10 La altura de montaje dependerá del ancho de la vía, si bien se 
             tendrá en cuenta la existencia y tipo de arbolado.

        7.11 En aceras de gran anchura se considerará la creación de una segunda
             línea de alumbrado.

        7.12 El grado  de uniformidad será como  mínimo  del 30%. excepto en 
             paseos, urbanizaciones unifamiliares, soportales, puentes, etc que
             podrá ser del 20% y en parques de tipo forestal que podrá ser
             inferior.

        7.13 Se cuidará especialmente el deslumbramiento.

        7.14 En las rotondas de mas de 14 mts de diámetro interior se colocará
               alumbrado de proyección de corona móvil o alumbrado perimetral 
               interior. En los de menos se colocara soporte multibrazo o se 
               prescindirá del alumbrado central si el perimetral exterior fuera
               suficiente.

        7.15 El coseno de 1 será 0,95 o superior. Todas las fases estarán 
               equilibradas.

      8.  ENTREGA DE LAS INSTALACIONES

          8.1. Todas las instalaciones de alumbrado público que sean entregadas 
               al Ayuntamiento, deberán ir acompañadas del boletín debidamente
               cumplimentado y deberá cumplir la norma MI-BT-009 y relacionadas 
               del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

          8.2. No podrá conectarse un alumbrado nuevo hasta que la instalación 
               no sea recibida e inspeccionada por los Servicios de Alumbrado 
               del Ayuntamiento. La garantía mínima será de un año a partir de 
               la recepción provisional y los Servicios Municipales se harán 
               cargo de la instalación a partir del momento de la recepción 
               definitiva.

          8.3. Podrá ordenarse el enganche a la red de todo o parte de la 
               instalación antes de la recepción de la urbanización, sin que 
               ello suponga recepción de la instalación de alumbrado. En este 
               caso el consumo lo pagará el Ayuntamiento, pero el mantenimiento
               será por cuenta del promotor

          8.4. Todas las instalaciones tendrán una garantía mínima de un año que 
               empezará a contar desde el momento que el Ayuntamiento reciba la
               obra

      Artículo 3.- Todas las instalaciones que estén pendientes de ejecución en 
                   la fecha de aprobación de esta Ordenanza deberán adaptarse a 
                   la misma.

      Artículo 4.- Los servicios de alumbrado competentes en esta materia
                   vigilarán el exacto cumplimiento de las normas establecidas
                   en la presente Ordenanza.
     
      Artículo 5.- El incumplimiento de esta Ordenanza impedirá la recepción de
                   la obra o urbanización de que se trate.

      Articulo 6.- Serán a cargo del promotor las modificaciones que hayan de 
                   hacerse. En su caso las ejecutará el Ayuntamiento con cargo a
                   la fianza.

      Artículo 7.- Los derechos de acometida a los centros de mando de alumbrado 
                   público facturad por la compañía suministradora serán 
                   abonados por el promotor.

      Artículo 8.- Los alumbrados de propiedad particular serán adecuados a la 
                   Ordenanza en el plazo de un año, transcurrido el cual la 
                   infracción se sancionará con multa anual de 10.000 pesetas 
                   por punto de luz; este importe se incrementará según el IPC 
                   de cada año.

                         BURGOS, 15 de octubre de 2000

ANEXO

          MODELO                   CODIGO               ALTURA DE MONTAJE

          ATP-METROPOLI MP         4217603XX            Hasta 6 metros
          
          ATP-ROYAL VIAL           4216059XX            Hasta 6 metros

          ATP-MAGNA I VIAL         4216050TF            Hasta 6 metros

          ATP-GLOBO 460 VIAL       4216050TF            Hasta 6 metros

          ATP-ASTRAL VIAL          4216054TF            Hasta 6 metros

          ATP-EUROPA VIAL          4216052TF            Hasta 6 metros

          ATP-PESCADOR VIAL        4216057TF            Hasta 6 metros  

          CRD-QSA-10L              120.051              Más de 8 metros

          CRD-QSA-10L              120.061              Más de 8 metros

          CRD-QSA-10L              120.351              Más de 8 metros    

          CRD-QSA-10L              120.361              Más de 8 metros

          CRD-JCH-250-CC           159051               Hasta 6 metros

          CYB-BOLA LEK-R                                Hasta 6 metros

          CYB-FAROL PALACIO                             Hasta 4 metros

          CYB- FAROL VILLA                              Hasta 4 metros

          GEE-GEE-EURO-2                                Más de 8 metros

          GEE-EURO-7                                    Más de 8 metros

          GEE-M-250-A2                                  Más de 8 metros

          GEE-M-400-A2                                  Más de 8 metros

          IDL-IVH                                       Más de 7 metros

          IDL-OVX                                       Más de 7 metros

          IDL-150-IQV                                   Hasta 6 metros

          IDL-IJP 100                                   Hasta 6 metros

          IDL-ESFERICA AUSTRAL-SAP70/100                Hasta 6 metros

          MZ-MODULA P                                   Hasta 6 metros

          PH-TRAFFIC VISION                             Más de 8 metros

          SLV-FAROL MONTECARLO                          Hasta 5 metros

          SLV-FAROL BURGOS                              Hasta 5 metros

          SCL-ONYX 2                                    Más de 7 metros

          SCL-ZAFIRO                                    Más de 7 metros

          SCL-MC12                                      Más de 6 metros

          SCL-MC2                                        Más de 6 metros

          SCL-ARAMIS                                     Hasta 6 metros

                                                INGENIERIA INDUSTRIAL
                                              
                                            Burgos, 15 de octubre del 2000